## Sheet1
4.13采购清单（1）
序号 | 设备名称 | 需 求 参 数 | 单位 | 数量 | 品牌
1 | 超轻型便携式潜水排水泵 | 1.流量470m³/h； 2.扬程：7m（水泵流量400m³时，扬程可达到12.13m）； 3.电机功率：15KW（采用高效的永磁同步电机）； 4.水泵潜水深度：20m； 5.出水口径：200mm； 6、泵体装提手，方便单人搬运； 7、水泵叶轮、泵轴采用优质304不锈钢材质，泵体采用高强度轻质铝合金材质； 8、水泵配有304不锈钢丝滤网，带蝶形螺母安装，有足够的过流面积； 9、水泵配备电缆20米，水泵电缆与泵连接处安装有长度100mm的钢制电缆护套，电缆与控制柜之间采用防水等级IP67级接头连接； 10.每台水泵配置一个高强度聚氨酯浮圈，浮体一体成型，具有卡口吊环一套，浮圈采用内部发泡工艺，外部破损也不会出现浮圈内灌水下沉显现，浮圈与水泵采用不锈钢吊链、不锈钢保险扣、不锈钢吊环连接，浮体作为漂浮载体，控制水泵漂浮，减少抽吸泥沙，可随水位降低而自动调整位置，每台配置20米长牵引绳一套。 11.每台潜水泵配置两卷出水软管（25米一卷）；出水管材质为PVC衬里帆布水带，耐0.6MPA；水管之间采用德标铝合金快速接头连接，并在接头处有防松保护装置。 12每台水泵配备一控一水泵控制系统，有可视化操作界面，实时监测运行参数，带有漏电、电流过载、缺相、过压、欠压、过频、欠频、电机过热等保护；采用变频器控制，转速可调；每个控制系统可方便拆卸离车，拆卸后，控制系统和水泵可以使用市电供电正常工作。 | 台 | 2 | 江苏天海、银河灌排、江潜泵业